|  |  | Приложение 1 к Техническому заданию 4415-001-ТЗ |
| --- | --- | --- |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТНОГО ТОПЛИВА

Основным проектным топливом для Берёзовской ГРЭС является бурый уголь марки

Б-2Р (Разрез «Берёзовский-1») с характеристиками:

| Наименование | Обозначение | Размерность | Составляющая |
| --- | --- | --- | --- |
| Углерод | Ср | % | 44,8 |
| Водород | Нр | % | 3,1 |
| Азот | Nр | % | 0,4 |
| Кислород | Ор | % | 13,0 |
| Сера | Sр | % | 0,9 |
| Зола | Ар | % | 3,7 |
| Влага | Wр | % | 34,8 |
| Низшая теплотворная способность | Qрн | ккал/кг | 3740 |
| Выход летучих на горючую массу | Vг | % | 45,7 |
| Коэффициент размолоспособности | Кл | - | 1,3 |
| Температура плавления золы | tзн tзр | С С | 1270 1290 |

Характеристики Золы-уноса от сжигания проектного топлива:

Насыпная плотность образцов золы.

| Образец | Влажность, % | Масса золы в повторе, г |  |  |  |  | Средняя масса, г | Насыпная плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 |  |  |
| Зола с ЗОС | 0 | 101,896 | 99,471 | 99,275 | 102,063 | 99,993 | 100,540 | 1,117 |
|  | 5 | 75,579 | 74,300 | 80,034 | 77,569 | 79,658 | 77,428 | 0,860 |
|  | 10 | 84,125 | 84,105 | 82,308 | 85,620 | 83,247 | 83,881 | 0,932 |
|  | 15 | 85,628 | 87,060 | 89,350 | 88,877 | 90,450 | 88,273 | 0,981 |
|  | 20 | 90,000 | 90,814 | 90,990 | 94,443 | 92,472 | 91,744 | 1,019 |
| Зола с форкамеры | 0 | 133,879 | 135,224 | 133,599 | 133,597 | 134,398 | 134,139 | 1,490 |
| Зола с циклонов | 0 | 119,104 | 120,069 | 119,563 | 119,792 | 120,315 | 119,769 | 1,331 |
| Зола поля №1 | 0 | 109,254 | 105,179 | 109,563 | 112,428 | 112,857 | 109,856 | 1,221 |
| Зола поля №2 | 0 | 96,115 | 96,328 | 95,188 | 95,850 | 96,572 | 96,011 | 1,067 |
| Зола поля №3 | 0 | 82,389 | 81,950 | 82,703 | 81,684 | 82,554 | 82,256 | 0,914 |
| Зола поля №4 | 0 | 76,778 | 74,801 | 74,239 | 72,879 | 76,036 | 74,947 | 0,833 |

Химический состав образцов золы в пересчете на оксиды элементов.

| Соединение | Поле №1 | Поле №4 | Форкамера | Циклоны | ЗОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | 8,158 | 10,611 | 7,837 | 8,327 | 7,399 |
| As2O5 | 0,061 | 0,894 | 0,021 | 0,105 | 0,193 |
| BaO | 0,067 | 0,071 | 0,230 | 0,277 | 0,120 |
| Bi2O3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| CaO | 35,037 | 25,431 | 28,261 | 30,581 | 36,010 |
| CoO | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,001 |
| Cr2O3 | 0,006 | 0,010 | 0,006 | 0,005 | 0,006 |
| CuO | 0,001 | 0,004 | 0,001 | 0,002 | 0,001 |
| Fe2O3 | 11,372 | 12,214 | 16,909 | 9,842 | 11,023 |
| K2O | 0,289 | 0,755 | 0,491 | 1,493 | 0,284 |
| Li2O | 0,007 | 0,011 | 0,007 | 0,006 | 0,007 |
| MgO | 21,607 | 15,592 | 16,370 | 14,365 | 20,515 |
| MnO | 0,155 | 0,196 | 0,158 | 0,170 | 0,159 |
| Na2O | 6,951 | 12,129 | 5,065 | 7,402 | 7,036 |
| NiO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| PbO | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| SnO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| SrO | 0,804 | 0,570 | 0,690 | 0,740 | 0,930 |
| TiO2 | 0,171 | 0,524 | 0,230 | 0,171 | 0,321 |
| WO2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ZnO | 0,005 | 0,010 | 0,002 | 0,003 | 0,005 |
| SiO2 | 12,911 | 14,348 | 22,166 | 17,721 | 12,938 |
| SO3 | 2,395 | 6,624 | 1,553 | 8,788 | 3,051 |

Из данных таблицы следует, что основными компонентами золы являются кальций, магний, железо и кремний. Суммарное содержание этих компонентов в пересчете на оксиды составляет для поля №1 80,927%, для поля №4 67,585%, для форкамеры 83,701%, для циклонов 72,509%, для ЗОС 80,486%.