Приложение №1

Техническое задание

на реконструкцию приточно-вытяжной вентиляции

в помещениях 4-го и 5-го этажей здания ВПУ.

- Наименование филиала: Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства работ:

Здание ВПУ, 4 и 5 этажи.

Помещения 4 и 5 этажей здания ВПУ включают:

- химическую лабораторию (три лабораторных зала, кладовую хранения химических реактивов, комнату разделки проб твердого топлива, комнату анализа питьевой воды, кабинеты ИТР ХЛ, комнату приема пищи, раздевалка),

- электротехническую лабораторию ЭЦ (мастерская участка испытания масел, калибровки приборов, ремонта электронных приборов, высоковольтных испытаний, РЗиА защит ВЛ, РЗиА защит блоков),

- монтёрский пункт ЭЦ по внешним сооружениям,

- кладовую ЭЦ,

- мастерские цеха ТАИ (участков АСР и КИП), раздевалки цеха ТАИ,

- кабинеты ИТР ХЦ и ПТС (котельная группа, группа турбинного и общестанционного оборудования),

- учебный класс ХЦ,

- кладовую ХЦ,

- туалеты.

Здание ВПУ введено в эксплуатацию в 1994году, проведена реконструкция 4,5 этажей здания ВПУ по устройству химической лаборатории и электротехнической лаборатории в 2007году.

- Основание для производства работ:

Программа ТПиР филиала на 2015 год

- Цель проведения работ:

Соблюдение требований к воздуху производственных помещений следующих НД:

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования;

- ГН 2.2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны».

- Особые условия:

Выполнение работ в условиях действующего предприятия.

- Содержание работ:

6.1. Проект приточно-вытяжной вентиляции разработан конструкторской группой ПТС:

№ 2231-1109 строительно-монтажная часть

№ 2231-1445 электрическая часть

№ 2231-1446 спецификация оборудования.

6.2. Характеристика системы приточно-вытяжной вентиляции согласно проекту № 2231-1109:

- Вытяжная система - расчетный расход воздуха 12720м3/час,  два крышных вентилятора ВКР-8;

- Приточная система - расчетный расход воздуха 14307м3/час,  два радиальных вентилятора ВР 14-46-6,3 АИР 160М6, калорифер Klк 3-11-02ХЛ3 Q=16000 м3/час

- Отдельная вытяжная система для санузлов.

6.3. Подрядчик выполняет следующие работы:

-реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции с поставкой недостающего оборудования и материалов по проекту;

-проведение пуско-наладочных работ вентиляционной системы, включая наладку и регулировку систем вентиляции на проектные расходы воздуха;

-наладка систем вентиляции воздуха на санитарно-гигиенические требования к воздушной среде действующего предприятия при достижении проектной мощности;

-комплексная проверка систем вентиляции после их наладки на санитарно-гигиенические требования;

-составление Технического отчета;

-оформление Паспорта на вентиляционную систему в двух экземплярах по форме установленного образца.

6.4. После пуско-наладочных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Технический отчет по проверке и регулировке вентиляционной системы с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, по воздухообмену в помещениях;

- Паспорт на вентиляционную систему.

6.5. Подрядчик предоставляет  сметную документацию.

Стоимость работ принимается в соответствии с ФЕР, ФЕРм, ФЕРп «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы.

7. Требования к Подрядчику:

7.1. Реконструкция и наладка вентиляционной системы должна выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ.

7.2.  Наличие свидетельства о допуске к определенному виду работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные члену СРО по видам работ.

7.3.  Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала по наладке, регулировке и испытанию вентиляционных агрегатов, а так же необходимое сертифицированное и поверенное для этого оборудование для выполнения всего комплекса работ.

7.4. Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных работ.

7.5.   Наличие у лиц, участвующих в выполнении работ, профессиональной подготовки и квалификации, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ.

7.6. Персонал, выполняющий работу в электроустановках должен иметь группу электробезопасности, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверения установленной формы в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н.

7.7. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил техники безопасности, пожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации оборудования в условиях действующего энергопредприятия.

7.8. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности. За неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работ лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

7.9. Подрядчик обязан выполнить работу  собственными силами.

7.10. Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

7.11. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

7.12. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «Стандарт о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах Э.ОН Россия».

7.13. Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01» и требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

7.14. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени за отчетный период.

8.Требования к выполнению работ:

8.1. Работы  должны выполняться  в соответствии с инструкцией по безопасной эксплуатации систем вентиляции на предприятиях, с правилами безопасности и в соответствии с требованиями завода-изготовителя установленного оборудования в рамках настоящего Технического задания.

8.2. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормативными документами в рамках настоящего Технического задания, включая, но не ограничиваясь:

- РД 34.03.201-97 Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- Правила  противопожарного режима в Российской Федерации;

- РД 153-34.0-03.301-00 Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России от 24.07.2013г. №328н;

- СО 153-34.20.501-2003  Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации;

- РО-БРиИ-01 Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций;

- РО-ПТУ-11 Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

9.  Требования к применяемым материалам и оборудованию:

9.1. Подрядчик самостоятельно приобретает недостающее оборудование и материалы в соответствии с проектом  за счёт своих оборотных средств, осуществляет их доставку до места производства работ своими силами и за свой счет.

9.2. Все оборудование и материалы, необходимые для выполнения объема работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и консервации, сертифицированы в установленном порядке и иметь паспорта, сертификаты соответствия, качества, безопасности.

Сертификаты на поставляемые Подрядчиком оборудование и материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии.

При этом оборудование и материалы должны быть изготовлены (произведены) не ранее одного года, предшествующего году заключения Договора, либо в иной согласованный Сторонами срок.

9.3. Входной контроль оборудования и материалов, приобретаемых Подрядчиком, осуществляется  в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) Межгосударственный стандарт - входной контроль продукции и Приказа №194 25.07.13 г. «Об организации на филиале «Шатурская ГРЭС» входного контроля МТР Подрядчика»  комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

9.4. При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании Федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002 г. (ред. 03.12.2012 г.) «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (ред. 10.07.2012 г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

9.5. Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

10. Этапы  и сроки  выполнения услуг:

Срок начала выполнения услуг: апрель 2015г.

Срок окончания выполнения услуг: июнь 2015г.

11. Требования к приемке:

11.1. Приемка работ осуществляется по фактическим объемам выполненных работ, сданной технической документацией по выполненным работам и оформленным актам сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, счетов, счетов-фактур.

11.2. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в ходе эксплуатации Объекта реконструкции, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, и с указанием срока и порядка их устранения.

12. Документация, предъявляемая Заказчику:

12.1. Технический отчет по проверке, испытанию и регулировке систем с целью достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздухопроводах, по воздухообмену в помещениях - на бумажном носителе и в электронном виде.

12.2.  Паспорт на вентиляционную систему - на бумажном носителе и в электронном виде.

12.3.  Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

12.4.  Справка о численности персонала Исполнителя, в т.ч. ИТР.

13. Гарантия  исполнителя работ:

Подрядчик  должен  гарантировать:

13.1. Надлежащее  качество  работ   в  полном  объеме в соответствии с проектной документацией;

13.2. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ;

13.3.  Инженерные услуги, техническая информация, отчеты, результаты проводимого контроля и рекомендации, оказываемые его персоналом, должны быть компетентными;

13.4.   Выполнение всех работ в установленные сроки;

13.5.  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе эксплуатации оборудования при условии соблюдения Заказчиком инструкции по эксплуатации;

13.6.  Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию Заказчика в размере затрат на восстановление.

Приложения к ТЗ:

Приложение №1 Проект приточно-вытяжной вентиляции в электронном виде:

№ 2231-1109 строительно-монтажная часть

№ 2231-1445 электрическая часть

№ 2231-1446 спецификация оборудования.

Приложение №2 Дополнительные требования на этапе проведения закупочных процедур.

Дополнительные требования

на этапе проведения закупочных процедур.

Настоящие дополнительные требования к участнику конкурса обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

1.Участник конкурса должен предоставить следующую документацию:

1.1. Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.

Предпочтительно наличие сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007) или другим стандартам.

1.2. Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

1.3. Копии удостоверений  членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации.

1.4. Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

При численности организации менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года.

1.5. Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

1.6. Комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной в соответствии со справочниками ОРГРЭС 1992 г., ФЕР, ФЕРм, ФЕРп «Системы вентиляции и кондиционирования воздуха».

Расчет плановой стоимости должен содержать все планируемые расходы, включая стоимость необходимого оборудования.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

1.7. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, согласно Приложению №1 Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

2.На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 6 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

3.На этапе проведения закупочной процедуры Участник конкурса  должен посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и её стоимости.