Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На Выполнение Работ по

«Техническому перевооружению электролизной»

- Наименование филиала.

Филиал Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования, место производства Работ.

«Электролизная станция» филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Основание для производства Работ

- ФЗ № 116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

- Акт-предписание № 1Ш–ПХ(э) ГК(э)/П–2013 ООТиПК филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Утвержденная Программа Технического перевооружения и реконструкции Филиала Шатурская ГРЭС на 2015 г.

- Цель проведения работ.

Приведение электролизной станции в соответствии с требованиями Правил:

- пункт 6.1.5. ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- пункт 6.1.5. ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств».

- пункт 8.5. ПБ 03-598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза».

- пункт 6.18. ПБ 03-598-03 «Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза»

- Содержание Работ.

5.1 Все работы выполняются в соответствии с проектом ООО «Интер РАО Инжиниринг» №02-14-ТП-АСКВ на «Техническое перевооружение электролизной с целью приведения в соответствие с требованиями Правил 2003г.» и проектом ПТС ШГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» № 1504-271/2 «Электролизная. Внутренний противопожарный водопровод».

5.2. «Объемы Работ в техническом задании на перевооружение представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| Оснащение в здании электролизной станции помещения электролизёров и осушки водорода автоматическими газоанализаторами кислорода и сигнализацией |  |  |  |
| (на основании проектно-сметной документации проекта № 1504-271/3) |  |  |  |
| 1.Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Установка: Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности III | Комплект. | 1 |
| 2 | Установка: Модуль разного назначения с подготовкой места установки | шт. | 1 |
| 3 | Монтаж устройства: блок питания и контроля | шт. | 1 |
| 4 | Установка: Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 5 |
| 5 | Установка: шкаф (щит) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 1 |
| 6 | Установка: автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А | шт. | 1 |
| 7 | Прокладка труб стальных во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр 32 мм | 100 м | 0,12 |
| 8 | Прокладка труб стальных во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр 50 мм | 100 м | 0,12 |
| 9 | Прокладка: короб металлический по стенам и потолкам, длина 3 м | 100 м | 0,21 |
| 10 | Установка: Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава 15 мм | ввод | 1 |
| 11 | Прокладка металлорукавов наружным диаметром 15 мм | 100 м | 4,95 |
| 12 | Прокладка: Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,63 |
| 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 4,95 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,24 |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 | 100 м | 0,48 |
| 16 | Прокладка: Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100 м | 0,15 |
| 17 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 100 м | 0,92 |
| 18 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт. | 1 |
| 2.Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 1 | Проведение пусконаладочных работ: Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов, до (К общ) 10 | система | 1 |
| Электролизная противопожарный водопровод |  |  |  |
| (на основании проектно-сметной документации проекта № 1504-271/3) |  |  |  |
| - Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |
| 1 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 100 шт. | 0,02 |
| 2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных не оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м | 0,25 |
| 3 | Установка: Вентиль пожарный, марка 15КЧ18П, d=65 мм, чугунный, прямой | шт. | 1 |
| 4 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | шт. | 2 |
| 5 | Прокладка: Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 10 |
| 6 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т | т | 0,015 |
| 7 | Сборка: Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,015 |
| 8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м | 0,25 |
| 9 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | врезка | 1 |
| 10 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 125 мм | 100 шт. | 0,01 |
| 11 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на каждые 10 мм изменения глубины добавляется или исключается к норме 46-03-002-14 (диаметр отверстий 125 мм) | 100 шт. | 0,05 |
| 12 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | м3 | 0,03 |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119 | 100 м2 | 0,43 |
| 14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 | 100 м2 | 0,43 |
| - Подвод противопожарного трубопровода к зданию |  |  |  |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,018 |
| 2 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых | 10 м3 | 0,24 |
| 3 | Установка люка | шт. | 1 |
| 4 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов 3, 4 | 100 м3 | 0,05 |
| 5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,1 |
| 6 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 75 мм | км | 0,04 |
| 7 | Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром 80 мм | шт. | 2 |
| 8 | Нанесении весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром 75 мм | км | 0,04 |
| 9 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм | врезка | 1 |
| 10 | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 | 0,052 |
| 11 | Выполнение: гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | 0,18 |
| 12 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3 | 100 м3 | 0,1 |
| 13 | Испытание трубопроводов пожаротушения и питающего противопожарного водопровода на прочность и плотность | шт. | 1 |

  - В состав объёмов работ по техническому перевооружению электролизной включается:

- Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно проектной спецификации.

- Вывоз и утилизации мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, в место, указанное Заказчиком (Свалка ТБО г. Шатура).

- Выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии с нормами СНиП 3.05.04-85* и СНиП 3.05.07-85*.

- Проведение приёмо-сдаточных испытаний в соответствии с нормами СНиП 3.05.01-85* и СНиП 3.05.07-85*.

- Разработка инструкций (руководств) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту вновь смонтированного оборудования.

- Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего вновь смонтированное оборудование.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

Таблица №2

| Наименование вида работ | Отметка о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов, предусмотренных статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации |
| --- | --- |
| 16. Устройство наружных сетей водопровода |  |
| 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных |  |
| 16.2 Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей |  |
| 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов |  |
| 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода |  |
| 23. Монтажные работы |  |
| 23.6 Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации | на особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектах |
| 24. Пусконаладочные работы |  |
| 24.10 Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств | на особо опасных и технически сложных, а также уникальных объектах |
| 24.29 Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения |  |

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить Заказчика на производственные базы для проверки достоверности данных.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего Филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования Филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве работ, в том числе по обеспечению и/или правильному применению средств индивидуальной защиты (СИЗ), механизмов и приспособлений, спецодежды и спец обуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению нарядно-допускной системы, ПТЭ, ПУЭ, ППБ, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с подрядчика штраф за нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работы лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежат безусловному и незамедлительному исполнению подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются ежемесячные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- в электроустановках до 1000В;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика (с учетом субподрядчиков) должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Персонал Подрядчика (с учетом субподрядчиков) обязан пройти проверку знаний по электробезопасности на персональном компьютере с помощью программы «Допуск» у Заказчика, в Отделе охраны труда и производственного контроля (ООТиПК) Филиала «Шатурская ГРЭС» (требование Стандарта организации СМОЗБТ СО-СООТТА-12 «Управление безопасностью электрических сетей»

Подрядчик (с учетом субподрядчиков) обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика (с учетом субподрядчика) обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на Филиале «Шатурская ГРЭС» и обеспечить ежедневное присутствие персонала на Филиале «Шатурская ГРЭС» в соответствии с календарем рабочего времени 2015г. и графиком производства.

  - Персонал подрядной организации обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.3.757—99 «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать требования Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20), а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20).

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами или с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). В случае привлечения третьих лиц (субподрядных организаций), суммарный объем выполняемых субподрядными организациями работ должен составлять не более 30 % от общего объема.

срок согласования Заказчиком привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (субподрядных организаций) составляет 10 (десять) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от Подрядчика. для согласования привлекаемых для исполнения Договора Подрядчиком третьих лиц, Подрядчик предоставляет Заказчику пакет документов о субподрядной организации, соответствующей требований конкурсной процедуры, необходимой для заключения Договора (дополнительного соглашения к нему)

Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несет Подрядчик.

  - В случае нарушения правил охраны труда персоналом субподрядной организации, Заказчик вправе потребовать замены, либо удаления с площадки и отстранения от работы лиц, нарушивших Правила охраны труда, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить.

  - Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого ими персонала Подрядчика (субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда в соответствии с п.19.2 «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01», представлять ежемесячные отчеты деятельности в области охраны труда и техники безопасности (ОТ и ТБ).

  - Отчет деятельности в области ОТ и ТБ должен содержать следующую информацию:

- количество собственного персонала и привлеченного персонала субподрядчика;

- количество часов, отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

- отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- количество несчастных случаев, требующие оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объеме больше, чем первая медицинская помощь;

- отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования, принятые меры;

- отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органом);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

- количество проведенных первичных инструктажей;

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

- статус выполнения предписаний;

- отчеты об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры.

- количество утилизированных отходов;

- свидетельство об утилизации отходов опасных веществ.

  - Подрядчик обязан ознакомить собственный персонал (с учетом субподрядчиков) с требованиями регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

  - Подрядчик обязан соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, спец инструмента, приспособлений и т.п.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- Стандарт организации СО-СОТТА -13 «Правила работы на высоте»

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», 2014;

- ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». После вступления в силу ФНП «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», 2014 - руководствоваться данными Правилами

- СТО 11233753-001-2006* «Системы автоматизации. Монтаж и наладка».

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- ФНП "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", 2014;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 3.05.07-85* «Системы автоматизации».

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей Работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом ООО «Интер РАО Инжиниринг» №02-14-ТП-АСКВ на «Техническое перевооружение электролизной с целью приведения в соответствие с требованиями Правил 2003г.» и проектом ПТС ШГРЭС ОАО «Э.ОН Россия» № 1504-271/2 «Электролизная. Внутренний противопожарный водопровод», с техническими условиями, технологическими картами, технологическими процессами, заводскими инструкциями и проектом производства работ ППР. При отсутствии ППР Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и предоставить его Заказчику для утверждения за 10 дней до начала проведения работ.

  - Все погрузочно-разгрузочные работы, такелажные работы и доставка оборудования и материалов до рабочей площадки и обратно осуществляются силами Подрядчика.

  - До выполнения земляных работ необходимо получить согласованное с Заказчиком разрешение на выполнение земляных работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - Перечень оборудования, материалов, поставляемых Подрядчиком, должны соответствовать спецификации МТР и оборудования по техническому перевооружению и электролизной (Приложение №1).

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) и п. 5.2.2 СТО 11233753-001-2006* и осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - Оборудование, материалы и изделия должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество;

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «01» апреля 2015 года;

Срок окончания выполнения Работ «30» ноября 2015 года.

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода оборудования в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем 05 марта.2015 (за 25 дней до начала выполнения работ) предоставить согласованный с субподрядчиками график выполнения работ на утверждение Заказчику.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляется в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии со следующими нормативно-техническими документами:

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 3.05.07-85* «Системы автоматизации»;

- СТО 11233753-001-2006* «Системы автоматизации. Монтаж и наладка».

  - На этапе сдачи в опытную эксплуатацию оборудования по оснащению автоматическими газоанализаторами кислорода и сигнализацией Подрядчик должен иметь возможность имитации достижения срабатывания пороговых сигналов (верхний предел, нижний предел) с помощью поверочных газовых смесей.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ.

  - Проект производства работ (ППР), план безопасности проведения работ Подрядчиком (ПБПР);

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы оборудования.

  - Технический отчет по выполненным работам.

  - Акт сдачи-приемки выполненных работ, установленной формы.

  - Акт о приемке в эксплуатацию систем автоматизации и сигнализации.

К акту приемки в эксплуатацию систем автоматизации должна прилагаться следующая документация:

- перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления (регулирования);

- протоколы испытаний систем автоматизации;

- ведомость смонтированных технических средств систем автоматизации;

- принципиальные схемы из комплекта рабочей документации автоматизации со всеми изменениями, внесенными и согласованными с Заказчиком в процессе производства пусконаладочных работ (один экземпляр);

- паспорта и инструкции предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации, дополнительная техническая документация, полученная от Заказчика в процессе пусконаладочных работ.

  - Акт о приемке в эксплуатацию пожарного трубопровода.

К акту приемки в эксплуатацию систем автоматизации должна прилагаться следующая документация:

- акт о проведении приемочного гидравлического испытания пожарного трубопровода;

- исполнительная схема противопожарного трубопровода.

- Табели учёта рабочего времени.

- Отчет по технике безопасности согласно «Регламента организации РО-БРиИ-01»

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

- Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

- Выполнение всех Работ в установленные сроки.

- Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

- Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

- Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью 24 месяца с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

Приложения:

Приложение 1 - Спецификация оборудования и МТР;

Приложение 2 - Дополнительные требования (на этапе закупочных процедур).

| Спецификация оборудования и МТР на выполнение работ по «Техническое перевооружение электролизной с целью приведения в соответствие требованиям Правил 2003г.» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ГОСТ/производитель | Наименование оборудования и МТР | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оснащение в здании электролизной станции помещения электролизёров и осушки водорода автоматическими газоанализаторами кислорода и сигнализацией (на основании проектно-сметной документации проекта № 1504-271/3) |  |  |  |
| ЗАО "ЭНАЛ" | Стационарный газоаналитический комплект СГК-43-01, измерение О2 15-25% | комплект | 1 |
| ГИПЕРМАРКЕТ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ "АКТИВ" | Табло светосигнальное ФИЛИН -Т-12, "ГАЗ", ФИЛИН -Т-12, "ГАЗ" взрывозащищенное исполнение | шт. | 5 |
| ООО "ОВЕН" | Модуль сбора данных МСД-200 | шт. | 1 |
| ЧИП и ДИП | Блок питания пост. 24 В DR-100-24 | шт. | 1 |
| ООО"КИБ СПБ" | Реле R4, 4 контактных группы, напр. катушки пост. 24В, с модулем индикации и ограничения LV, с контактной колодкой, пружинным зажимом | шт. | 5 |
| ИЭК | Щит ЩМП-1-0 74 У2 | шт. | 1 |
| ИЭК | Выключатель автоматический ВА 47-29 2Р, Iн.р.=5 А кол-во полюсов -2, защитная характеристика - В | шт. | 1 |
| АВВ | Клеммник ABB D1,5/4.4 1.5мм.кв. ABB D1,5/4.4 | шт. | 100 |
| ИЭК | Лоток неперфорированный L=3 м | шт. | 7 |
| ИЭК | Крышка лотка, L=3 м | шт. | 7 |
|  | Провод монтажный ПВ-1 1.5 | м | 50 |
|  | Кабель КВВГ нг-ls 4х1,5 | м | 495 |
|  | Кабель ВВГ нг-ls 3х2,5 | м | 100 |
| ООО "МетаФлекс" | Труба HF гофрированная из нержавеющей стали Ø15 мм | м | 495 |
| Электролизная противопожарный водопровод (на основании проектно-сметной документации проекта № 1504-271/3) |  |  |  |
| 1.Внутренний противопожарный водопровод |  |  |  |
| ГОСТ Р 51844-2009 | Шкаф пожарный ШПК-310 ДУ 50 длина рукава 15 м | шт. | 2 |
| ГОСТ 8732-78(2003) | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø76х3,5 | м | 0,8 |
| ГОСТ 8732-78(2003) | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø57х3 | м | 25 |
| ГОСТ 8732-78(2003) | Гильза из трубы Ø108х4 длинной 250мм | шт. | 1 |
| 077 ОСТ 34-42-761-85 | Штуцер 76-3,5-70 | шт. | 1 |
| ГОСТ 17378-83 | Переход 76х35-57х3 | шт. | 2 |
| ГОСТ 17375-83 | Отвод стальной крутоизогнутый 90° Ø57х3 | шт. | 12 |
| ОСТ 108.275.29-80 | Опора, скользящая однохомутовая Дн 57 | шт. | 2 |
| ОСТ 108.275.29-80 | Опора, скользящая c направляющим хомутом Дн 57 | шт. | 3 |
| ООО "Фирма Огнеборец" | Подвес для трубы Дн57 грушевидный SPH00602 | шт. | 3 |
|  | Кронштейн 1504-271-КМД1 | шт. | 2 |
|  | Кронштейн 1504-271-КМД2 | шт. | 1 |
|  | Анкер забивной М10/12х40 | шт. | 4 |
| ГОСТ 7798-70 | Болт М10-6gх45.58 | шт. | 4 |
| ГОСТ 11371-78 | Шайба 10 | шт. | 7 |
| ГОСТ 22036-76 | Шпилька М10-6g 200.58 | шт. | 3 |
| ГОСТ 5915-70 | Гайка М10-6Н.5 | шт. | 6 |
| 031 ОСТ 34-42-761-85 | Штуцер 32х2-50 | шт. | 1 |
| ТУ 26-071429-87 | Вентиль 15кч18п Ду25 Ру16 | шт. | 1 |
| ТПР 901-09-1184 Альбом II, V | Колодец водопроводный ВК-65а круглый из сборного ж/б Ø1500 Нраб.ч=1800, Нп=4350 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Плита днища КДЦ-15 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Кольцо стеновое КДЦ-15-9а | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Кольцо стеновое КДЦ-15-9 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Кольцо стеновое КДЦ-10-9 | шт. | 2 |
| ГОСТ 8020-80 | Кольцо стеновое КДЦ-10-6 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Плита перекрытия КЦП3-15 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Плита перекрытия КЦП1-10 | шт. | 1 |
| ГОСТ 8020-80 | Кольцо опорное КЦО-1 | шт. | 1 |
| ГОСТ 3634-99 | Люк чугунный тип «Л» | шт. | 1 |
| ТПР 901-09-1184 Альбом V | Стремянка ТП 901-09-1184-КЖИС1-02 L=1800 мм | шт. | 1 |
| ТПР 901-09-1184 Альбом V | Скоба ходовая ТПР 901-09-1184-КЖИМН1 | шт. | 8 |
| ГОСТ 9548-74 | Битум нефтяной | кг | 0,12 |
|  | Гильза из трубы Ø273х8,0 L=200 мм | шт. | 1 |
|  | Гильза из трубы Ø159х5,0 L=200 мм | шт. | 1 |
|  | Бетон марки М200 | м3 | 0,52 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø89х3,5 | м | 0,5 |
|  | Труба стальная бесшовная горячедеформированная Ø76х3,5 | м | 35 |
| 094 ОСТ 34-42-761-85 | Штуцер 89-3,5-200 | шт. | 1 |
| ГОСТ 17378-83 | Переход 89х3,5-76х3,5 | шт. | 3 |
| ГОСТ 17375-83 | Отвод стальной крутоизогнутый под сварку Ø76х3,5 | шт. | 3 |
| ТУ 26-07-1125-96 | Задвижка 30с41нж Ру16кгс/см2 Ду80 | шт. | 2 |
| ГОСТ 12820-80 | Фланец 1-80-16 ст.20 | шт. | 4 |
| ГОСТ 7798-70 | Болт М16-6gх7065 | шт. | 16 |
| ГОСТ 5915-70 | Гайка М16-6Н5 | шт. | 16 |
| ГОСТ 11371-78 | Шайба 16 | шт. |  |
| ГОСТ 15180-86 | Прокладка А-80-16 из ЕРОМ- уплотнителя Ду80, Ру16 | шт. | 4 |
| ТУ 5775-002-17045751-99 | Грунт «Вектор-1236» | кг | 2,4 |
| ТУ 5775-002-17045751-99 | Мастика «Вектор-1214» красного цвета | кг | 1,2 |
| ОСТ 34-42-761-85 | Штуцер 32х2-50 | шт. | 1 |

Приложение 2 к ТЗ «Техническое перевооружение электролизной с целью приведения в соответствие с требованиями правил 2003г.»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов, подтверждающих опыт выполнения работ, указанных в Техническом задании;

- В случае привлечения субподрядных организаций, участник обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объеме, аналогично предъявляемым к Основному Подрядчику.

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011

- Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года.

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

- Выписки из ЕГРЮЛ.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения.

- Справку об отсутствии задолженности по налогам и сборам на текущую дату.

- Учредительные документы.

- Справку о количестве и квалификации персонала

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Копии лицензий и разрешений (сертификатов, свидетельств о допуске выданных СРО и т.д.) на осуществление определенного вида деятельности.

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007).

- Копия приказа по организации работы постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Ведомость материально технических ресурсов (МТР), необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.