ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проектирование системы аварийной вентиляции в реагентом хозяйстве химического цеха.

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место оказания услуг.

Помещение реагентного хозяйства химического цеха  филиала «Смоленская ГРЭС».

- Основание для производства Работ

Программа ТПиР на 2015г.

- Цель оказания услуг.

Выполнение подпункта «б» пункта 148 ФНП «Правила промышленной безопасности химически опасных производственных объектов», предписания Ростехнадзора №128-рп/П от 03.09.2014г. (Не предусмотрена аварийная вентиляция в помещении реагентного хозяйства). Недопущение несчастных случаев на производстве в связи с розливом агрессивных веществ: серной кислоты и едкого натра.

- Содержание оказания услуг.

5.1 Объемы оказания услуг в техническом задании представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Наименование работ | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка и согласование технического задания (ТЗ) на проектирование. |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение. | При выборе технических решений должны выполняться требования СНиП 41-01-2003. |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности в экспертной организации | Оригинал заключения вместе с заверенной копией передается Заказчику по акту приема-передачи. |
| 4 | Регистрация заключения ЭПБ проекта в Ростехнадзоре |  |

Параметры здания реагентного  хозяйства:

- Площадь помещения   1680 м2.

- Высота до потолков           8 м.

- Температура  зимой  10÷200С

- Температура  летом  20÷300С

Характеристика оборудования установленного в здании реагентного хозяйства:

1. Кислотно-щелочной узел для получении, разгрузки, хранении и подаче кислоты и щёлочи на водоподготовительные установки (ВПУ).

  - Оборудование кислотно-щелочного узла.

Оборудование кислотно-щелочного узла включает:

Два бака хранения крепкой серной кислоты V = 75 м3.

Два бака хранения концентрированной щелочи V = 75 м3.

Максимальный запас хранения:

а)	кислоты серной 100% - 85 тн

б)	едкого натра 100% - 35 тн.

Насосы разгрузки и перекачки кислоты и щелочи:

а)	насосы перекачки кислоты № 1 Х-80-65-КСД, №2 Х 65/125 КС.

б)	насосы перекачки щелочи № 1  Х-90/85, №2 Х-80-65-КСД.

Два водо-вакуумных насоса: ВВН-12, Q - 10 м3/час, Нв ст - 0,9 м.

Два мерника щелочи (расходные ёмкости).

а)	мерник щелочи № 1- V - 1,0 м3;

б)	мерник щелочи № 2 - V - 1,9 м3.

Два мерника кислоты.

а)	мерник кислоты № 1 - V - 1,9 м3;

б)	мерник кислоты № 2 - V- 1,9 м3.

Два насоса дозатора кислоты для подачи концентрированной кислоты на смеситель кислоты: НД-1000/10, Q - 1000 л/час, Нвст- 100 м, Р – 10 кгс/см2.

Два насоса дозатора щелочи для подачи концентрированной щелочи на смеситель щелочи: НД - 1600/10, Q - 1600 л/час, Нв ст - 100 м, Р - 10кгс/см2.

Два приямка для сбора кислых и щелочных вод, из которых откачка производится эжектором в бак - нейтрализатор или на ГЗУ.

Вертикальные безнапорные баки хранения серной кислоты  и едкого натра (75 м3) выполнены  по типовым проектам.

Исполнитель в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскурант ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Исполнителем расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования кисполнителю.

  - Наличие у исполнителя свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации в том числе:

На виды работ по подготовке проектной документации

- Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

  - Желательно наличие у исполнителя сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса оказания услуг.

  - Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

  - Персонал исполнителя должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Исполнитель обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Исполнителя обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал Исполнителя обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт выполнения проектов систем промышленной вентиляции на ОПО, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Исполнитель обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Исполнителю, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Исполнитель.

  - Наличие у Исполнителя положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Исполнитель несет ответственность за правильность разработанной документации, независимо от подтверждения (согласования) Заказчика, за исключением случаев, когда ошибки вызваны неправильными исходными данными Заказчика;

6.15.      Исполнитель несёт ответственность за правильность разработанной документации, независимо

от подтверждения (согласования) Заказчика.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов"

- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СН 245-71 Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий.

- ГОСТ 12.1.005-88  ССБТ.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

  - В составе проектных решений предусмотреть использование оборудования и материалов, сертифицированных на территории Российской Федерации.

  - После заключения договора Исполнитель предоставляет детальный календарный график оказания услуги по разработке проекта.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ       «__01__» _марта_ 2015 года;

Срок окончания выполнения Работ «__24__» _мая_   2015 года.

  - Этапы выполнения работ:

| №№ п/п | Наименование работ | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком. | 01.03.15 | 10.03.15 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации. | 11.03.15 | 15.04.15 |
| 3 | Проведение экспертизы промышленной безопасности в экспертной организации. | 18.04.15 | 18.05.15 |
| 4 | Регистрация заключения ЭПБ проекта в Ростехнадзоре | 19.05.15 | 24.05.15 |

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Услуг осуществляется в полном объёме после передачи Заказчику полного комплекта проектно-сметной документации, прошедшей ЭПБ и регистрацию в органах РТН. При отсутствии замечаний со стороны Заказчика, факт сдачи-приёмки услуг оформляется подписанием Сторонами Акта сдачи-приёмки.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

  - Исполнитель по окончании выполнения услуг предъявляет Заказчику оформленную в соответствии с действующими в Российской Федерации НТД, прошедшую ЭПБ и зарегистрированную в РТН проектно-сметную документацию на систему аварийной вытяжной вентиляции в реагентном хозяйстве химического цеха.  Проектно-сметная документация по объему и составу должна удовлетворять требованиям действующих в Российской Федерации НТД, предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 2-х экземплярах, а также в электронном виде на оптическом носителе. Формат передаваемой в электронном виде документации:

- текстовая часть – PDF;

- графическая часть – PDF, Visio;

- таблицы данных – PDF.

  - Акты сдачи-приёмки услуг.

- Гарантия Исполнителя работ.

Исполнитель должен гарантировать:

  - Разработку проекта на основе действующей нормативно-технической документации.

  - Оказание услуг в установленные сроки.