Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на модернизацию системы контроля и управления ГРП с заменой кабельной трассы.

1. Наименование филиала:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

2. Полное наименование оборудования (системы),  место производства работ:

Система контроля и управления  (СКУ)  газо-регуляторного пункта (ГРП), щит контроля и управления на ГРП, щит контроля и управления ГРП на БЩУ №2, кабельная трасса от ГРП до БЩУ № 2 главного корпуса.

3. Основание для производства работ:

Годовая производственная программа ТПиР действующего производства на 2015 г.

4. Цель проведения работ:

Обеспечение решения задач автоматизации, связанных с управлением, защитой, представлением, хранением и передачей информации на базе современных микропроцессорных средств:

- безопасность работы автоматизируемого оборудования во всех рабочих и аварийных режимах;

- эффективный контроль технологических параметров и управление этими параметрами;

- непрерывный мониторинг работы оборудования;

- отображение оперативной и ретроспективной информации;

- возможность интеграции c внешними информационными и общестанционными  системами;

- повышение комфортности работы оперативного и обслуживающего персонала, снижение вероятности ошибочных действий.

5. Содержание работ:

5.1. Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для    проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с  Заказчиком.  При   этом   учесть, что   существующая   на   четырех   нитках   ГРП  (1-ая рабочая нитка, 2-ая рабочая нитка, резервная нитка, пусковая нитка)  СКУ ГРП реализована в виде двухступенчатой схемы регулирования и состоит из:

-   регулятор  поддержания   давления   газа 6 кгс/см2    за  I  ступенью   регулирования;

-    регулятор  поддержания   давления    газа 1,0 кгс/см2    за  II ступенью  регулирования.

-  контроль технологических параметров  и управление запорной и регулирующей  арматурой производится со щита контроля и управления на ГРП и  щита контроля и управления  ГРП на БЩУ №2 при помощи вторичных приборов, ключей управления и БРУ, задействованных в существующих схемах управления.

5.2. 	Разработка  проектно-сметной  документации и проведение экспертизы промышленной безопасности утверждаемой части рабочего проекта.

Сметная документация должна быть выполнена в системе «Гранд – смета», утверждена руководителем  и  представлена на бумажном носителе и в электронном виде в формате .xls (xlsx) и  xml.

При проектировании учесть следующее:

5.2.1. Общие технические требования к СКУ ГРП.

5.2.1.1.  В комплексе технических средств должны использоваться унифицированные средства серийного производства со сроком службы не менее 10—15 лет. Должна существовать возможность замены вышедших из строя или морально устаревших технических средств СКУ ГРП однотипными. Эта замена не должна повлечь за собой внесения каких-либо изменений или перестройки других технических средств, входящих в систему, а также изменений в программном обеспечении.

5.2.1.2. Технические  средства   СКУ  ГРП  должны   быть   приспособлены    к непрерывно—дискретному режиму работы в жестких условиях промышленной эксплуатации на ГРЭС (низкая или высокая температура, наличие пыли, влаги, вибрации и другое).  Необходимая степень защиты по ГОСТ 14254-96(2002) (IP) выбирается при проектировании с учётом условий эксплуатации оборудования.

5.2.1.3.  Точное количество и тип технических и программных средств определяется  Подрядчиком на этапе проектирования (задания на проектирования) и утверждается Заказчиком.

5.2.1.4.	Все оборудование должно быть сертифицировано и метрологически аттестовано.

5.2.1.5.Любое из технических средств должно допускать замену его аналогичным средством без каких-либо конструктивных изменений или регулировки в остальных устройствах. Технические средства должны иметь модульную структуру, что обеспечит живучесть системы при отказах и простоту её обслуживания.

5.2.1.6.	Конструкция стоек (шкафов) технических средств системы СКУ ГРП должна предусматривать возможность обслуживания и беспрепятственный доступ ко всем элементам, требующим обслуживания.

5.2.1.7.	Восстановление вышедшего из строя элемента системы (датчика, преобразователя, модуля-контроллера и т.п.) резервным из состава ЗИП должно производиться без дополнительной настройки на действующем оборудовании.

5.2.1.8.	В составе поставляемого оборудования должен быть комплект ЗИП, обеспечивающий непрерывную эксплуатацию системы в период действия гарантийных обязательств. Состав ЗИП должен быть определён Подрядчиком и согласован с Заказчиком.

5.2.1.9.	Связи аппаратуры СКУ  ГРП с источниками дискретной информации 24В (12-30 В), с источниками аналоговых унифицированных сигналов, должны выполняться кабелями с общим экраном.

5.2.1.10.	Все  связи  СКУ ГРП с источниками аналоговой и дискретной информации, со сборками задвижек, панелями и пультами БЩУ и другими системами должны выполняться кабелем с медными жилами и изоляцией, не поддерживающей горение.

5.2.1.11. Базовые конструкции (шкафы, стойки, каркасы, навесные шкафы и т.п.) должны выполняться в соответствии с общепринятыми стандартами (например, "Евромеханика").

5.2.1.12. Для  кодирования  технических  средств  СКУ  ГРП, физических или виртуальных устройств, алгоритмов и программ должна применяться система кодирования KKS, принятая к использованию в ОАО «Э.ОН Россия». При отображении информации в табличной форме и печати документов допускается применение двух видов кодирования (например, в системе KKS и технологическое смысловое кодирование).

5.2.1.13.   Должно предусматриваться разделение программного обеспечения (ПО) на базовое и прикладное. ПО должно сопровождаться эксплуатационной документацией. Дистрибутивы ПО должны быть переданы Заказчику.

5.2.1.14. Диапазоны (шкалы) измерения должны быть выбраны в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и согласованы с Заказчиком.

5.2.1.15. 	Датчики  давления  должны   иметь  возможность  настройки  единиц  измерения  кгс/см2, кПа, МПа, Па, бар.

5.2.2.  Объем работ по модернизации СКУ ГРП с заменой  кабельной трассы.

5.2.2.1. Техническое  решение   по   созданию  системы   СКУ   ГРП  должно  быть    реализовано в виде локальной системы с выдачей информации на устанавливаемую на БЩУ № 2 операторскую станцию.

5.2.2.2. Провести   модернизацию  существующих   автоматических  регуляторов давления газа в количестве 8 шт. с заменой первичных  преобразователей, задействованных в схемах регулирования, на первичные преобразователи с унифицированным токовым  выходным сигналом 4-20mА.

5.2.2.3.  Реализовать  контроль и управление ГРП на отдельной операторской станции с использованием дублированного контроллера, выполненного на базе микропроцессорной техники.

5.2.2.4. Вывести дополнительно на  операторскую   станцию   показания  от   существующих приборов расхода газа по четырем ниткам ГРП.

5.2.2.5.  Выполнить связь  между  ГРП  и  устанавливаемой на БЩУ № 2 операторской станцией дублированным оптоволоконным кабелем.

5.2.2.6. Обеспечить  интеграцию   реконструируемой    части   с    существующими подсистемами технологических защит, сигнализации и блокировок, выполненными на релейной базе.  Должна быть выполнена необходимая прокладка кабеля, установка промежуточных элементов (реле и т.п.) и выполнены необходимые подключения (сопряжение) к вышеуказанным подсистемам.

5.2.2.7. Интегрировать управление   запорной  и  регулирующей   арматурой  в существующие схемы управления электрифицированными задвижками №№ 1-8, 12,13 и регулирующими заслонками №№ 1-8.

5.2.3.  Требования к размещению оборудования.

5.2.3.1. Шкаф дублированного контроллера системы контроля и  управления ГРП  должен размещаться  в помещении КИП ГРП.

5.2.3.2. Операторскую станцию  установить в помещении оперативного контура управления  БЩУ № 2.

5.2.3.3. Расположение   кабельной   трассы   от   ГРП   до   БЩУ № 2   главного корпуса определить при предпроектном обследовании, максимально используя существующую трассу и трассу ДКС.

5.2.4.  Функции, выполняемые СКУ ГРП.

5.2.4.1.  Автоматическое  поддержание  давления  газа  1,0 кгс/см2  ± 10%  на выходе из ГРП по каждой из четырех ниток. Давление на входе ГРП составляет:

-     согласно проекту - 12 кгс/см2

-         фактически  10,5 - кгс/см2 .

5.2.4.2.	Самодиагностика системы с формированием сигналов в схему технологической сигнализации о нарушениях и отказах в её работе, в т.ч. по неисправностям в схеме электропитания.

5.2.4.3.  Ведение архивов по измеряемым параметрам и регистрируемым событиям с заданной глубиной и разрешением.

5.2.4.4. Отображение оперативной и ретроспективной информации по измеряемым параметрам, в том числе:

-  	отображение измеряемых параметров на мнемосхемах в виде таблиц, графиков, гистограмм, текстовых сообщений;

-	построение статических и динамических графиков (трендов) с возможностью оперативного изменения масштабов по осям времени и значениям параметров;

-	формирование и печать отчётов.

5.2.4.5.  Перечень и вид форм отображения, представляемых на АРМ, должен быть   согласован с Заказчиком на этапе рабочего проектирования.

5.2.4.6.  Обеспечение    возможности     цифровой  связи  (интерфейса)    с   другими системами по стандартным сетевым протоколам.

5.2.5. 	Структура СКУ ГРП.

СКУ ГРП должна состоять из двух уровней – нижнего и  верхнего.

5.2.5.1.  Состав нижнего уровня:

5.2.5.1.1. Автономные каналы измерения, по одному независимому каналу на каждую точку измерения. Отказ любого канала не должен влиять на работу остальных каналов и системы в целом.

Канал должен состоять из:

-    первичного преобразователя;

-	вторичного преобразователя (согласующего усилителя и т.п.) с  унифицированным выходным сигналом 4-20 мА;

- модуля-контроллера канала, осуществляющего цифровую обработку сигнала вторичного преобразователя; сравнение измеряемых параметров с конфигурируемыми уставками; контроль исправности первичных преобразователей и линий связи с первичными, вторичными преобразователями; самодиагностику с индикацией отказа модуля; передачу результатов измерений, диагностической и служебной информации на устройства верхнего уровня.

5.2.5.1.2. Промышленный     контроллер,   осуществляющий     функцию автоматического регулирования; опрос модулей-контроллеров каналов системы; передачу полученной информации на верхний уровень, формирование дискретных сигналов об аварийном значении измеряемых параметров, параметров в схемы технологических защит.

5.2.5.1.3.  Монтажный шкаф для размещения клеммных рядов подключения цепей полевого оборудования, вводов питания системы от источников питания переменным и постоянным напряжением; модулей–контроллеров каналов; промежуточных реле схем технологической сигнализации и технологических защит; дублированных источников питания напряжением постоянного тока контроллера и полевых устройств системы и т.д.

5.2.5.2.   Состав верхнего уровня:

5.2.5.2.1.  Операторская станция СКУ ГРП, на базе персонального компьютера включающего системный блок, монитор (TFT графический дисплей с диагональю не менее 19’’), клавиатуру, манипулятор типа «мышь», установленный пакет программных приложений,  осуществляющая:

-  прием и обработку команд ручного управления технологическим оборудованием. Должен быть реализован виртуальный ключ переключения выбора управления с БЩУ № 2 и с местного щита управления в помещении КИП ГРП;

-  приём   и   анализ   информации   от   системы   нижнего   уровня;

-  формирование протокола событий;

-  формирование архивов технологических параметров и событий;

- предоставление информации для внешних приложений.

Данное оборудование по габаритам должно вписываться в имеющийся  дизайн оперативного контура БЩУ № 2 и удовлетворять эргономическим требованиям по управлению.

5.2.5.2.2.   Шлюз связи с системой нижнего уровня.

5.2.5.2.3.  OPC-шлюз для обеспечения связи с внешними информационными и управляющими общестанционными  системами посредством OPC технологий. При этом система должна иметь возможность работы в режиме как OPC-сервера, так и OPC-клиента.

5.2.5.2.4.   Пакет программных приложений на основе сертифицированной для применения в энергетике SCADA-системы. Заказчику должны быть переданы лицензионные документы, подтверждающие права использования ПО.

5.2.5.2.5.  Сетевое оборудование, необходимое для объединения компонентов системы в сеть стандарта Industrial Ethernet.

5.2.6.	  Требования к метрологическому обеспечению.

5.2.6.1.  Метрологическое    обеспечение    должно   охватывать   все   стадии   создания СКУ  ГРП,  в т.ч.  проектирования  и  проводиться в соответствии с РД 153-34.0-11.117-2001.

5.2.6.2. Все средства измерения, входящие в СКУ ГРП, должны иметь соответствующие сертификаты и быть включенными в Госреестр.

5.2.6.3. Межкалибровочный  интервал измерительных  каналов   системы  должен  составлять не менее 2-х лет.

5.2.7. Требования к безопасности и условиям работы обслуживающего персонала СКУ  ГРП.

5.2.7.1. Требования безопасности являются приоритетными по отношению к другим требованиям. СКУ  ГРП в целом должна быть построена таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного персонала или отказы технических средств не приводили к ситуациям, опасным для жизни и здоровья людей.

5.2.7.2.  Требования к безопасности системы должны соответствовать требованиям разд.  2 ГОСТ 24.104-85, а также ПТБ.

5.2.7.3.  Технические средства системы по требованиям защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу 1 и должны выполняться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75 (2001).

5.2.7.4.  Оборудование системы, требующее осмотра или обслуживания при работе энергоблока, должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания персонала. Конструкция и размещение стоек (шкафов) системы должны удовлетворять требованиям электро- и пожаробезопасности в соответствии с ПТЭ (СО 153-34.20.501-2003), ГОСТ 12.2.003-91(2001) ССБТ, ГОСТ 12.2.007.6-75 (2001) ССБТ, ГОСТ 12.1.044-89(2001) ССБТ и ГОСТ 12.1.004-91(1999).

5.2.7.5.  Стойки (шкафы) должны быть оснащены механическими блокираторами дверей (крышек), исключающими их самопроизвольное или несанкционированное открытие.

5.2.7.6. Все  внешние  элементы  технических  средств ПТК, находящиеся   под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала, а также иметь предупредительные надписи и гравировки на русском языке.

5.2.7.7. Все  оборудование   должно  быть  промаркировано в соответствии  с технологическими схемами. Маркировка всего оборудования должна быть произведена с применением современных промышленных технологий и материалов, обеспечивающих эстетичный внешний вид и длительный срок службы.

5.2.7.8. Технические  средства  СКУ  ГРП должны  быть  заземлены. Заземление территориально рассредоточенных технических средств системы должно выполняться по месту их установки. Должна быть исключена необходимость организации автономного защитного контура заземления для устройств системы. На видном месте устройств СКУ ГРП должны быть предусмотрены четко различимые устройства (болты) для подключения защитного заземления по ГОСТ 12.1.030-81(2001) к общему контуру заземления. Электрическое сопротивление между болтом и любой металлической частью устройства (шкафа), подлежащей заземлению, не должно превышать 0,1 Ом.

5.2.7.9.  Сопротивление изоляции цепей в пределах одного устройства должно быть не менее 100 МОм. Допускается организация автономного логического (информационного) контура заземления по техническим условиям поставщика СКУ ГРП.

5.2.7.10. Контроль    состояния    заземляющих   устройств  должен   выполняться   в соответствии с РД 153-34.0-20.525-00.

5.2.7.11. Инструкции   по   эксплуатации   технических   средств   СКУ   ГРП должны включать специальные разделы требований по безопасности установки, заземления и технического обслуживания.

5.2.7.12. Условия работы оперативного и обслуживающего персонала при эксплуатации СКУ ГРП должны соответствовать требованиям санитарных норм и требованиям безопасности персонала. Входящие в состав системы персональные компьютеры, на базе которых создаются АРМ, должны иметь гигиенический сертификат, а также сертификаты, гарантирующие соблюдение стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности (ГОСТ Р МЭК 60950-2002(2005)),  уровню создаваемых радиопомех (ГОСТ Р 51318.22-2006), уровню электростатических полей (ГОСТ 12.1.045-84(2001) ССБТ), работоспособности в условиях электромагнитных помех (ГОСТ Р 50628-2000(2003)) и уровню создаваемого шума (ГОСТ 12.1.003(1999) ССБТ) и вибрации (ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ).

5.2.7.13. При установке, монтаже, техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации СКУ ГРП должны выполняться «Правила устройств электроустановок» и требования СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей».

5.2.8.	  Требования к надежности СКУ ГРП.

5.2.8.1.   Аппаратура  СКУ   ГРП   должна  обеспечивать   диагностику  оборудования   с точностью до типового элемента схемы и «горячую» замену съемных блоков.

5.2.8.2.  СКУ  ГРП в части требований по надежности должна соответствовать ГОСТ 4.148-85, ГОСТ 24.701-86(2009) и ГОСТ Р 27.003-2011. Программно-технический комплекс СКУ ГРП должен быть восстанавливаемой и ремонтопригодной системой, рассчитанной на длительное функционирование.

5.2.8.3.	 Должны быть использованы следующие основные способы повышения надежности СКУ ГРП:

-     повышение аппаратной надежности технических средств;

-     применение отказоустойчивых структур;

-     диагностика технических средств и программного обеспечения;

-     защита от использования недостоверной информации;

-  использование рационального человеко-машинного интерфейса, позволяющего  быстро и однозначно идентифицировать и устранять нарушения;

-      передача и обработка информации в цифровой форме, использование специальных кодов для защиты информации в процессе обмена и при необходимости контроль доставки информации;

-      контроль информации на входе, использование избыточности "два из двух", "два из трех" в наиболее ответственных случаях;

- хранение наиболее важной информации и программ в энергонезависимом запоминающем устройстве;

-    защита       данных        и        программного     обеспечения      от несанкционированного вмешательства;

-     облегченный режим работы элементов ПТК;

-     гальваническое разделение каналов, модулей, шин и т.п.;

-     рациональная эксплуатация ПТК и обеспечение запасными частями.

5.2.8.4. Для повышения надежности технических средств на стадии разработки и  изготовления должны быть приняты следующие меры:

-  должны использоваться только высококачественные элементы в   промышленном исполнении и должен проводиться по возможности 100%-ный контроль всех элементов;

-    технические         средства      должны     быть      ориентированы      на продолжительные (до 48 часов) предельные эксплуатационные условия, т.е. на воздействие максимально допустимой температуры окружающего воздуха, максимально допустимой влажности, вибрации и пр.;

-   используемые элементная и конструктивная базы должны надежно работать   без принудительной вентиляции;

-  технические   средства  должны  обладать высокой помехозащи- щенностью от различных внешних воздействий;

- на аналоговых входах в требуемых случаях должны быть предусмотрены настраиваемые фильтры.

5.2.8.5.  Требования к питанию.

5.2.8.5.1. Источники   питания   устройств   нижнего   уровня ПТК    (например, контроллерного шкафа) могут быть предназначены для получения электропитания от двух независимых сетей, либо только от одной сети. В этом случае устройства нижнего уровня ПТК должны получать электропитание от агрегатов бесперебойного питания (АБП). Электропитание АБП должно выполняться от двух независимых сетей (две сети переменного тока или одна сеть переменного тока, а другая постоянного тока). Предпочтительным является включение АБП в состав поставки ПТК. Устройства ПТК должны иметь защиту от подачи напряжения постоянного тока обратной полярности. Устройства ПТК не должны повреждаться или ложно срабатывать при подключении и/или отключении одной из двух сетей первичного электропитания.

5.2.8.5.2. Питание технических средств верхнего уровня ПТК, достаточное для безаварийного останова оборудования, должно осуществляться от устройства бесперебойного питания (УБП) с внутренней аккумуляторной поддержкой (до 30 мин.). Питание этого УБП может осуществляться от источника переменного тока 220 В, частотой 50 Гц бесперебойного питания (через АВР), либо от двух независимых сетей переменного тока 220 В, частотой 50 Гц. УБП должно входить в состав поставки ПТК. Дублированные устройства ПТК должны питаться от независимых источников.

5.2.9.    Требования к достоверности информации.

5.2.9.1. Для оценки достоверности вводимой аналоговой информации должны применяться:

-  диагностирование наличия питающего напряжения и исправности всех устройств, входящих в канал прохождения информации: датчика, соединительных линий, модулей ввода (вывода), аналого-цифрового преобразователя и т.п.;

-  проверка того, что значение сигнала находится в пределах допустимого  диапазона:

-  по его крайним значениям;

- проверка того, что скорость изменения значения сигнала находится в допустимых пределах, определяемых с учетом текущего состояния объекта управления;

-  проверка наличия (отсутствия) начального значения сигнала 4 мА для  датчиков унифицированного сигнала 4 — 20 мА.

5.2.9.2.  Выявление  недостоверной   информации  должно вызывать формирование  предупредительного сигнала. Управляющие воздействия, связанные с данной информацией, должны блокироваться. При отображении на операторской станции недостоверные значения параметров должны индицироваться соответствующим цветом (например, белым).

5.2.10.	Требования к защите от внешних воздействий.

5.2.10.1. Технические  средства  СКУ  ГРП  должны размещаться в местах, исключающих прямое попадание на аппаратуру влаги, открытого огня, агрессивных сред, механических воздействий, а также воздействия влажности и температуры, превышающих допустимые рабочие значения.

5.2.10.2.  При  проектировании,  размещении   и   вводе   в  эксплуатацию  СКУ  ГРП должны быть реализованы следующие меры обеспечения помехоустойчивости цифровой аппаратуры:

- разнесение   по  разным  кабелям,  жгутам  и  разнесение   в  пространстве кодовых линий связи, цепей входных аналоговых, входных и выходных дискретных сигналов и всех их от силовых коммутационных цепей и цепей питания 220 В переменного тока;

-  размещение   аппаратуры   и  устройств  СКУ ГРП,   по возможности,  на максимальном удалении от источников мощных электромагнитных помех  и  индустриальных радиопомех.

5.2.10.3. Для ПТК должно быть выполнено заземление, удовлетворяющее следующим требованиям:

- аппаратура   верхнего  уровня  ПТК  должна   заземляться    через соответствующие розетки питания, заземляющий контакт которых должен подключаться к защитному заземлению;

-  заземление    ПТК   должно   выполняться   с    учетом  требований   «Правил  устройств электроустановок».

5.3. 	Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно проектной спецификации.

5.4.   Выполнение строительно-монтажных работ.

5.5.   Выполнение пуско-наладочных работ.

5.5.1.   Конфигурирование  ПТК СКУ ГРП.

5.5.2.   Интеграция    реконструируемой     части    с    существующими      подсистемами технологических защит, сигнализации и блокировок.

5.5.3.  Интеграция   управления   запорной   и   регулирующей   арматурой  в сущест-вующие схемы управления.

5.5.4.   Проведение режимной наладки СКУ ГРП.

5.6.   Проведение приемо-сдаточных испытаний.

5.6.1. Приёмо-сдаточные испытания проводятся  по утвержденной программе для  определения   соответствия  СКУ ГРП требованиям Технического задания и возможности ввода системы в промышленную эксплуатацию.

5.6.2.   Программа     приёмо-сдаточных     испытаний     СКУ  ГРП   составляется Подрядчиком  и  утверждается Заказчиком.

5.6.3. Приёмо-сдаточные  испытания  СКУ ГРП  проводятся  на  действующем оборудовании с участием Подрядчика и Заказчика.

5.6.4. По результатам приёмо-сдаточных испытаний комиссия должна составить протокол испытаний и акт о вводе СКУ ГРП в промышленную эксплуатацию.

5.7.   Проведение опытной эксплуатации.

Опытная эксплуатация проводится на действующем оборудовании для проверки правильности функционирования СКУ ГРП по программе опытной эксплуатации, составленной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком.

5.8.   Проведение метрологических работ.

5.8.1. Метрологические работы должны предусматривать:

-	определение обобщенных метрологических характеристик измерительных каналов системы по метрологическим характеристикам агрегатных средств измерений в соответствии с РД 153-34.0-11.201-97 и средств обработки информации в соответствии с Р 50.2.004-2000;

-	проверку соответствия реализации системы проектным решениям;

-	проведение приемки из наладки измерительных каналов системы в соответствии с РД 153-34.0-11.204-97 и метрологическую аттестацию ИК СКУ  ГРП, включая линии связи и датчики в соответствии с РД 34.11.202-95.

5.8.2. Метрологическая  аттестация  измерительных  каналов  СКУ  ГРП должна проводиться Подрядчиком после приемки из монтажа и наладки в условиях эксплуатации.

5.9.  Разработка инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту  СКУ ГРП.

Подрядчик передаёт Заказчику инструкции в срок не позднее, чем за две недели до сдачи СКУ ГРП в опытную эксплуатацию.

5.10. Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего  СКУ ГРП.

Обучение оперативного и ремонтного персонала правилам эксплуатации, технического обслуживания и ремонта системы СКУ ГРП должно быть проведено до начала опытной эксплуатации.

5.11. Условия сдачи-приемки СКУ  ГРП в промышленную эксплуатацию.

5.11.1.  К приёмке должна быть предъявлена СКУ ГРП, включающая:

-  комплекс технических средств (КТС), смонтированных и соединённых в соответствии с рабочими чертежами монтажа технических средств СКУ ГРП и подготовленных к эксплуатации с аппаратурой и инструментами для эксплуатации и ремонта;

- эксплуатационную и иную документацию, содержащую все сведения о  системе,  необходимые для освоения СКУ ГРП  и обеспечения её эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

- программное обеспечение в виде программ на машинных носителях  информации и сопровождающую его программную документацию.

5.11.2.  Гарантированное автоматическое  поддержание  давления  газа  1,0 кгс/см2  ± 10%  на выходе из ГРП по каждой из четырех ниток.

5.11.3. Положительные результаты проведения  приёмо-сдаточных  испытаний с составлением протокола испытаний.

6. Требования к подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

Коды состава работ согласно действующему классификатору по строительству,    реконструкции и капитальному ремонту:

4530780  Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники;

4530781  Установка приборов;

4530782  Установка индикаторов, датчиков, сигнализаторов различных параметров;

4530783  Установка аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи      исходной информации;

4530786  Устройство проводок трубных и из пневматических кабелей с сопутствующими работами;

4530787   Устройство проводок электрических по металлическим панелям и в щитах с сопутствующими работами;

4530788  Монтаж источников питания;

4530791  Монтаж аппаратуры специализированных систем управления  и вычислительной техники;

4530858  Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

4530860  Пусконаладочные   работы автоматизированных систем управления;

4530861  Пусконаладочные работы технических средств АСУ;

4530862  Пусконаладочные работы программного обеспечения вычислительных комплексов;

4530863  Пусконаладочные работы автономной наладки систем;

4530864  Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011 (Система менеджмента качества) и ISO 14001:2007 (Система экологического менеджмента в организации).

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика   от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика  на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право работ, в том числе в электроустановках до 1000В.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности.

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик (Исполнитель) обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику (Исполнителю), на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлена:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования,  введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г.  № 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно- действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению Работ:

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

-   СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания  и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;

-  СО-153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

-  СО  34.35.101-2003 «Методические  указания  по  объему  технологических измерений, сигнализации, автоматического регулирования на тепловых электростанциях»;

-  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».2013;

-  РД 34.03.201-97 (2000)    «Правила    техники    безопасности    при     эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- РД 153-34.0-03.301-00, «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

-  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;

-   Правила противопожарного режима в Российской Федерации 2012года;

-  Федеральный закон Российской Федерации №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- СО-СОТТА-20  « О мерах  безопасности  при  работе с  асбестом  и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

-  РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

-  ПО-СОТТА-24  «О проведении оценки рисков до начала выполнения работ по нарядам-допускам в филиалах ОАО «Э.ОН России».

7.2.	Подрядчик  обязан  выполнить работы  в  соответствии  с техническими  условиями, заводскими инструкциями, ремонтными формулярами и чертежами.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

8.2. В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные   части  и  материалы,  поставляемые Подрядчиком, Подрядчик   приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

8.5. Входной контроль запасных частей и материалов, поставляемых Подрядчиком, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6.  При  проведении   работ   должны  использоваться  сертифицированные   материалы  на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7. При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9.  Этапы и сроки выполнения работ:

| Этап | Наименование работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
|  | Выполнение предпроектного обследования, подготовка исходных данных для проектирования, разработка Технического задания на проектирование и согласование с Заказчиком. | 23.03.2015г. –29.03.2015г. |
|  | Разработка проектно-сметной документации и проведение экспертизы промышленной безопасности проектной документации. | 30.03.2015г. – 17.05.2015г. |
|  | Поставка необходимого оборудования и материалов, согласно проектной спецификации. | 17.04.2015г. – 07.06.2015г. |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ. | 08.06.2015г. – 05.07.2015г. |
|  | Выполнение пуско-наладочных работ. | 06.07.2015г. – 05.08.2015г. |
|  | Проведение приемо-сдаточных испытаний. | 06.08.2015г. – 12.08.2015г. |
|  | Проведение опытной эксплуатации. | 13.08.2015г. – 15.09.2015г. |
|  | Проведение метрологических работ. | 06.08.2015г. – 24.08.2015г. |
|  | Разработка инструкций по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту СКУ ГРП. | 08.07.2015г. – 22.08.2015г. |
|  | Проведение обучения персонала Заказчика, обслуживающего СКУ ГРП. | 29.07.2015г. – 03.08.2015г |
|  | Сдача системы контроля и управления ГРП в промышленную эксплуатацию. | 15.09.2015г. |

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуат4ации») изменить дату вывода ГРП в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.3. Подрядчик должен не позднее 27.04.2015г. предоставить сетевой график выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10. Требования к сдаче-приемке Работ:

# 10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна не иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с РД 34.35.412-88 «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций»;

10.4.Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Виды испытаний:

10.5.1. СКУ ГРП должна пройти следующие виды испытаний:

-  предварительные испытания (на этапе сдачи в опытную эксплуатацию);

-  наладочные испытания в период опытной эксплуатации;

- приемо-сдаточные испытания.

10.5.2.	Предварительные испытания СКУ  ГРП.

10.5.2.1.  Предварительные испытания системы проводят для определения её работоспособности и решения вопроса о возможности приёмки СКУ  ГРП в опытную эксплуатацию.10.5.2.2. Предварительные    испытания    СКУ    ГРП проводятся на действующем оборудовании с участием Подрядчика и Заказчика.

10.5.2.3. По результатам  предварительных  испытаний  должны  быть составлены протоколы испытаний и акт-заключение о возможности приёмки СКУ ГРП в опытную эксплуатацию, а также перечень доработок и сроков их выполнения.

10.5.3.  Наладочные испытания в период опытной эксплуатации.

10.5.3.1.  Наладочные испытания в период опытной эксплуатации проводятся на действующем оборудовании для проверки правильности функционирования СКУ ГРП.

10.5.3.2. Продолжительность   опытной     эксплуатации     определяется Календарным планом выполнения работ.

10.5.3.3.  По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении работ по программе опытной эксплуатации и допуске системы к приемо-сдаточным испытаниям.

10.5.4.  Приёмо-сдаточные испытания СКУ ГРП.

Приёмо-сдаточные испытания СКУ ГРП проводятся согласно п.5.6 настоящего Технического задания.

10.5.5.  Испытания    проводятся    в   соответствии  с  РД 34.35.412-88     «Правила приемки в эксплуатацию из монтажа и наладки систем управления технологическими процессами тепловых электрических станций» по программам, разработанным Подрядчиком и согласованными и утвержденными Заказчиком.

10.5.6. Не допускается приёмка оборудования в эксплуатацию при наличии дефектов.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

Подрядчик предъявляет Заказчику:

  - Сетевой график  выполнения работ.

  - Документацию рабочего проекта.

  - Исполнительную документацию.

  - План-график ввода системы  в эксплуатацию.

11.5   Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы, конструкции, детали и узлы  оборудования.

11.6    Документы предварительных испытаний, касающихся метрологических свойств.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций.

11.8    Акты  приемки после индивидуальных испытаний оборудования, схем и систем.

11.9     Акты о сдаче-приёмке выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты приемки СКУ ГРП в опытную и промышленную эксплуатацию.

11.10  Журнал (карта, протокол) уставок.

11.11  Инструкцию по эксплуатации СКУ ГРП.

11.12  Инструкцию по ремонту и техническому обслуживанию СКУ  ГРП.

11.13 Программы и методики проведения испытаний (предварительные, наладочные,  приёмо-сдаточные испытания).

12. Гарантия Подрядчика работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с проектной  документацией и действующей нормативно-технической документацией.

12.2.  Выполнение всех Работ в установленные сроки.

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5.  Срок гарантии  выполненных Работ устанавливается продолжительностью не менее 36  месяцев  с  момента  подписания  Акта приемки  в промышленную эксплуатацию СКУ  ГРП.

.