ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение Работ по

замене бака зажелезненного конденсата (БЗЖК), V =200м3

- Наименование филиала.

Филиал «Смоленская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

- Полное наименование оборудования (системы), место производства Работ.

Бак зажелезнённого конденсата, V=200м3, химводоподготовка химический цех

- Основание для производства Работ.

Программа ТПиР на 2015г.

- Цель проведения работ.

Замена изношенного оборудования, обеспечение эксплуатационной надёжности, безопасной и экономичной эксплуатации оборудования.

- Содержание Работ.

5.1 Объемы Работ в техническом задании представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Снятие металлоизоляции с криволинейных участков | м2 | 160,93 |
| 2 | Разборка тепловой изоляции | м3 | 8,05 |
| 3 | Демонтаж подводящих и отводящих трубопроводов Ф159мм с 2 фланцами | т | 0,20 |
| 4 | Демонтаж подводящих и отводящих трубопроводов Ф108 мм с одним фланцем | т | 0,05 |
| 5 | Демонтаж площадок | т | 0,22 |
| 6 | Демонтаж лестниц | т | 0,07 |
| 7 | Демонтаж бака | т | 8,19 |
| 8 | Резка металла по габаритам для "вторчермета" | т | 8,73 |
| 9 | Изготовление бака РВС по типовому проекту, чертёж МВН 2199-01, V=200м³ (внутренний диаметр=6630 мм, высота стенки=6000 мм, толщина крыши, стенок и днища=5мм из малоуглеродистой стали, со стационарной конической крышей) | т | 8,19 |
| 10 | Изготовление гарнитуры бака, V=200м³ Люк Ду-800мм. шт.-1 Люк Ду-500мм. шт.-1 Фланец Ду-159мм. шт.-2 Фланец Ду-108мм. шт.-1 Дыхательный клапан шт.-1 | т | 0,28 |
| 11 | Изготовление элементов бандажа (три пояса). | т | 0,54 |
| 12 | Развёртывание бака V=200м³ и сварка узлов бака по месту | т | 8,19 |
| 13 | Монтаж бандажей бака V=200м³ | т | 0,54 |
| 14 | Изготовление и монтаж лестницы (вертикальной) | т | 0,068 |
| 15 | Изготовление и монтаж площадок на крыше | т | 0,650 |
| 16 | Монтаж гарнитуры бака | т | 0,28 |
| 17 | Монтаж подводящих и отводящих трубопроводов Ф159мм с двумя фланцами | т | 0,20 |
| 18 | Монтаж отводящих трубопроводов Ф108мм с одним фланцем | т | 0,05 |
| 18 | Установка крючьев для крепления теплоизоляции с их изготовлением | шт. | 850 |
| 19 | Устройство основания песчаного под бак | м3 | 3,4 |
| 20 | Устройство гидроизолирующего слоя 100мм (смесь песка с битумом) | м3 | 3,4 |
| 21 | Уплотнение грунта трамбовками | м3 | 6,8 |
| 22 | Устройство отмостки (бетонной). | м3 | 1,05 |
| 23 | Пескоструйная очистка, обезжиривание, покрытие ЭП-0010 в 6 слоёв внутренней поверхности бака | 10м2 | 193,29 |
| 24 | Покраска бака снаружи лаком БТ-512 на 1 слой кистью с лесов | 10м2 | 159,1 |
| 25 | Покраска бака снаружи лаком БТ-512 на 2 слой кистью с лесов | 10м2 | 159,1 |
| 26 | Монтаж теплоизоляции матами ТИБ, толщиной 50мм | м3 | 8,05 |
| 27 | Изготовление и установка металлоизоляции из оцинкованной стали 0,7мм | м2 | 160,93 |
| 28 | Радиографический контроль сварных соединений |  |  |

Подрядчик в составе конкурсной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (Исполнителем) расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- Требования к Подрядчику.

  - Наличие у Подрядчика свидетельства о допуске к определенным видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

- Подготовительные работы:

- Установка и демонтаж инвентарных наружных и внутренних лесов, технологических мусоропроводов;

- Монтаж металлических конструкций:

- Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций;

- Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций;

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов):

- Защитное покрытие лакокрасочными материалами;

- Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования;

- Монтажные работы:

- Монтаж оборудования тепловых электростанций;

- Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

- Тепловые электростанции

  - Наличие у Подрядчика лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций:

- Разрешение Ростехнадзора на применение аттестованной технологии ручной дуговой сварки покрытыми электродами, в соответствии с требованиями РД 03-615-03.

- Наличие НАКС аттестации технологии сварки в соответствии с требованием РД 03-615-03;

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ, в том числе наличие аттестованных НАКС сварщиков с допуском в соответствии с требованиями ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02 и наличие аттестованных НАКС специалистов сварочного производства 2-4 уровня (ИТР) в соответствии с требованием ПБ-03-273-99 и РД 03-495-02.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- работ на высоте;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии.

  - Персонал подрядной организации обязан соблюдать требование Стандарта организации о мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами, а также включать аналогичные условия во все договора субподряда.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах выполнения работ.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- Регламент организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01.

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

- «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

- «ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК» утвержденные приказом МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 24 июля 2013 г. N 328н;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ», утвержденные Приказам Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г;

- СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии;

- СНиП 3.02.01-87  Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ПБ 03-605-03 «Правила устройства вертикальных, цилиндрических, стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов»;

- ГОСТ  31385-2008г. Резервуары цилиндрические, вертикальные, стальные для нефти и нефтепродуктов;

- ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила при работе на высоте»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- РД 03-615-03 «Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов»

- Типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды, строительные конструкции РД 34.21.526-95;

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  за 30 календарных дней до начала выполнения работ. В ППР должны быть указаны методы и объёмы контроля всех сварных соединений конструкций резервуара для оценки дефектности сварных швов и последовательность выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

  - Подрядчик перед изготовлением резервуара должен разработать и  согласовать с заказчиком техническое задание на изготовление резервуара.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ «__1__» ___апреля__20_15__года;

Срок окончания выполнения Работ «__31__» _августа_20_15_года.

9.2.        Этапы выполнения работ:

| №№ п/п | Наименование работ | Срок начала | Срок окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Изготовление бака (БЗЖК), V =200м3. | 01.04.15 | 31.05.15 |
| 2 | Демонтаж старого бака | 01.06.15 | 10.06.15 |
| 3 | Устройство основания (фундамента) под бак | 11.06.15 | 20.06.15 |
| 4 | Монтаж нового бака | 21.06.15 | 21.07.15 |
| 5 | Испытание бака на прочность методом налива с выдержкой в течение 24 часов | 22.07.15 | 24.07.15 |
| 6 | Антикоррозионное покрытие внутренней и наружней части бака. | 25.07.15 | 20.08.15 |
| 7 | Монтаж теплоизоляции и металлоизоляции бака | 21.08.15 | 29.08.15 |
| 8 | Сдача в эксплуатацию. | 30.08.15 | 31.08.15 |

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода объекта в ремонт и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

  - Подрядчик должен не позднее чем за 25 дней до начала выполнения монтажных работ  предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ  на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки окончания этапов выполнения Работ, указанных в ТЗ. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием сроков и порядка их устранения.

  - Виды испытаний:

- Испытание резервуара на прочность наливом воды с выдержкой в течение 24 часов.

Испытания проводятся в соответствии с  РД 34.21.526-95, по программе, разработанной Подрядчиком и согласованной и утвержденной Заказчиком.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование, материалы, конструкции, детали и узлы оборудования;

  - Сварочная  документация в объеме и согласно  (PTM - lc) РД 153-34.1-003-0;

  - Заключение РГК монтажного стыка стенки;

  - Акт внутреннего антикоррозионного покрытия;

  - Акт наружного антикоррозионного покрытия;

  - ППР на монтаж резервуара;

  - Табели учёта рабочего времени;

  - Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при сооружении вертикального цилиндрического резервуара;

  - Акт на приёмку основания и фундамента;

  - Протокол качества на конструкцию резервуара;

  - Заключения о качестве сварных соединений по результатам радиографического контроля;

  - Акт контроля качества смонтированных (собранных) конструкций резервуара;

  - Акт  на испытание резервуара наливом воды с выдержкой в течение 24 часов;

  - Акт завершения монтажа (сборки) конструкций;

  - Паспорт стального вертикального цилиндрического резервуара;

  - Акт приёмки металлоконструкций резервуара для сборки;

  - Акт приёмки в промышленную эксплуатацию.

- Гарантия Подрядчика работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью не менее__24___месяцев с момента подписания Акта приёмки в промышленную эксплуатацию.